菏泽曹州古城10kV电力专线工程         清单编制说明

- 工程概况：

本工程为菏泽曹州古城10KV电力专线工程；本工程自110KV昆明变电站出线,沿菏兰路、点将台路、曹州路至曹州古城高压开闭所,途中穿越铁路1处、穿越滨河北路、昆明路、长江路、中华路、点将台路、西安路;新建单回10KV电缆线路,线路长度为6422.8米,电缆型号采用ZC-YJV22-8.7/15kV-3x400电力电缆；新建3*400户内冷缩电缆终端2套,3*400电缆中间接头13套。其中电缆采用排管敷设(埋5根MPP200+1根MPP110保护管)70米;其中电缆采用非开挖水平拉管敷设(埋5根MPP200+1根MPP110保护管)3525米;其中沿现场原有电缆沟和排管敷设1065米,现场施工需破坏和修复路面60米；本期新建电缆沟780米,电缆井18座。新立12米水泥电杆2基,新上高供高计装置1套,新建10kV电缆线路长100米,采用拉管敷设(MPP110)电缆型号采用YJLV22-8.7/15-3*95,安装3*95冷缩电缆终端2套(户内一套,户外一套)。新建630kVA箱式变压器1座,新砌基础1座。

二、 编制依据：

建设单位提供的施工图纸、2013版《建设工程工程量清单计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》山东省有关费用法规文件等。

三、编制范围：

本次编制范围为图纸设计部分内容。

四、其他说明：

1.住房公积金、建设项目工伤保险、社会保障费按照有关规定计入预算。

2.1-10号施放井4家业主共同使用，单价分摊1/4，其余施放井本项目单独使用。

3.新建780米电缆沟4家业主共同使用，单价分摊1/4。

4.跨越铁路费用分摊比例为6/14。

山东鸿诚建设项目管理有限公司

2024年02月19日